## Sheet1
附件：新大楼防火门加装门禁系统
产品名称 | 品牌推荐 | 产品型号 | 产品参数 | 备注
双门磁力锁 | 大华、固尚、高优、欧太力等 |  | 1、最大拉力:280kg*2(600Lbs*2)；直线拉力 *2、在额定电压下，电控锁的启闭瞬间冲击电流应不大于5A，持续通电电流应不大于500mA（须提供公安部检测报告证明） *3、在额定的电源电压的85%~115%变化范围内，电控锁应能正常启动。 4、在额定电压下，电控锁经过40000次开启试验后，仍能正常使用。 5、适用门型:木门\玻璃门\金属门\防火门等 *6、通电开锁的锁具，开锁通电时间应能自动控制，且不大于2s。 7、电控锁在启闭和使用时，在距锁具中心1m处所产生的噪声声级值应小于等于60dB(A)。 8、工作电流:480mA/240mA；工作电压:DC12V/DC24V 9、工作环境:工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%；
磁力锁支架 | 大华、固尚、高优、欧太力等 |  | 高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁；0.75KG；
门锁电源 | 大华、固尚、高优、欧太力等 |  | 插墙式电源适配器AC100V~240V-12V2A-V级-ADS-25FSG-1212024GPCN-国标-Φ5.5×Φ2.1×10
门禁控制器 | 大华、固尚、KOB、得力等 |  | *1、存储在出入口控制点识读装置的处理规则对出入目标应是不可见的（须提供公安部检测报告证明） 2、开门模式支持刷卡/密码开门模式； 3、黑白名单设定；多门互锁； 4、网络协议TCP；UDP；IPv4；OSDP协议支持； 5、支持SDK和API支持；外壳材料SECC钢板；多重认证支持； 6、用户容量100000个用户；卡片容量100000张；存储记录数量500000条 *7、控制器应能无缝接入现有管理平台，实现平台统一管理，需提供无缝对接厂家承诺函
读卡器 |  |  | 采用8位高速处理器，支持刷卡开门模式支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号读卡频率13.56MHz同时支持RS485协议和韦根协议，韦根接口支持国际标准W26\W34支持在线升级支持防拆报警，内置看门口狗程序所有连接端口均具备过流和过压保护具备防雷防静电防短接功能带蜂鸣器和指示灯提示功能防护等级：IP55工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%
发卡器 | 大华、得力、中控智慧、奥家等 |  | IC卡(Mifare卡)发卡USB供电和通讯，工作电流;150mA免驱动安装，即插即用读写过程采用逻辑加密运算，防止被破译每张卡都有唯一代码，具有不可复制性发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%
闭门器 | 大华、固特、GMT、汇泰龙等 |  | 最大门重:80KG 最大门宽:1100MM关门力度:EN4开门角度:180度 定速功能:有 定位功能:有 使用寿命:100万次 适用范围:工作温度：-20℃-+55℃，工作湿度：≤95%；
电源线 |  | ZRRVV2*1.0 | 技术参数 执行标准：GB/T5023.4-2008 额定电压：U○/U 为 300/500V 额定温度：70℃ 产品应用 本产品适用于弱电设备控制，通信信号的传输以及广播和弱电设备供电用线等 使用特性 1. 电缆长期允许工作温度应不超过 70℃ 2. 电缆敷设温度应不低于 0℃ 3. 允许弯曲半径， 电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D 4. 护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，阻燃，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性 5. 200m/500m 每卷或定制长度
六类网线 |  | GAT6 | 护套材质：PVC 护套颜色（可选）：默认灰色 成品外径：6.3±0.3mm 导体：99.99%无氧铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.1±0.05mm 芯数：4*2 特性阻抗：100±15Ω
IC卡 |  |  | 定制 | （每个门禁20张/个）
辅材 |  |  | PVC管线槽等安装辅材
维修 |  |  | 防火门部分损坏不能安装闭门器需要维修
备注：1、采购、安装周期10-15天2、总计24套门禁系统3、所有材料、设备满足现场使用。